相城区2024年第四季度供水水质监测情况公 告

为了加强城市供水水质管理，保障供水安全，根据国家《城市供水水质管理规定》和省住建厅《关于进一步规范城市公共供水水质信息公开工作的通知》（苏建城〔2020〕91号）的要求，相城区水务局委托第三方检测机构对全区5个管网水、5个二次供水、1个管网末梢水水样进行了抽样检测，现将检测结果公示如下：

| 检测类别 | 序号 | 检测项目 | 采样地点 | 黄埭供水服务所 | 北桥街道卫生院 | 石桥村村民委员会 | 苏州图书馆元和分馆 | 凌浜社区 | GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》限值 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样时间 | 2024.10.31 | 2024.11.26 | 2024.11.26 | 2024.12.9 | 2024.12.9 |  |  |
| 管网水 | 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  | 2 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格 |
|  | 3 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  | 4 | 浊度 | NTU | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | ≤1 | 合格 |
|  | 5 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  | 6 | 游离氯 | mg/L | 0.26 | 0.50 | 0.36 | 0.23 | 0.31 | 0.05~2 | 合格 |

| 检测类别 | 序号 | 检测项目 | 采样地点 | 青埭花园生活用水泵房 | 星辰花园生活用水泵房 | 苏州彩叠湾生活用水泵房 | 康桥丽都生活用水泵房 | 天亚水景城生活用水泵房 | GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》限值 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样时间 | 2024.7.3 | 2024.11.26 | 2024.11.26 | 2024.12.9 | 2024.12.9 |  |  |
| 二次供水 | 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  | 2 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格 |
|  | 3 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  | 4 | 浑浊度 | NTU | 0.13 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | ≤1 | 合格 |
|  | 5 | 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  | 6 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
|  | 7 | pH | / | 6.90 | 7.14 | 7.42 | 7.40 | 7.50 | 6.5～8.5 | 合格 |
|  | 8 | 游离氯 | mg/L | 0.26 | 0.57 | 0.10 | 0.38 | 0.37 | 0.05~2 | 合格 |

| 检测项目 | 序号 | 检测项目 | 采样地点 | 中国石油北桥加油站 | GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》限值 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样时间 | 2023.9.5 |  |  |
| 管网 末梢水 | 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  | 2 | 大肠埃希式菌 | CFU/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  | 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤100 | 合格 |
|  | 4 | 砷 | mg/L | 0.0005 | ≤0.01 | 合格 |
|  | 5 | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  | 6 | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  | 7 | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  | 8 | 汞 | mg/L | 0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
|  | 9 | 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | ≤0.05 | 合格 |
|  | 10 | 氟化物 | mg/L | 0.284 | ≤1.0 | 合格 |
|  | 11 | 硝酸盐（以N记） | mg/L | 0.490 | ≤10 | 合格 |
|  | 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0036 | ≤0.06 | 合格 |
|  | 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0082 | ≤0.1 | 合格 |
|  | 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0065 | ≤0.06 | 合格 |
|  | 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.003 | ≤0.1 | 合格 |
|  | 16 | 三卤甲烷 | / | 0.28 | ≤1 | 合格 |
|  | 17 | 二氯乙酸 | mg/L | ＜0.01 | ≤0.05 | 合格 |
|  | 18 | 三氯乙酸 | mg/L | ＜0.005 | ≤0.1 | 合格 |
|  | 19 | 溴酸盐 | mg/L | ＜0.005 | ≤0.01 | 合格 |
|  | 20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ＜0.0024 | ≤0.7 | 合格 |
|  | 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.074 | ≤0.7 | 合格 |
|  | 22 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  | 23 | 浑浊度 | NTU | 0.19 | ≤1 | 合格 |
|  | 24 | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  | 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  | 26 | pH | / | 7.44 | 6.5～8.5 | 合格 |
|  | 27 | 铝 | mg/L | 0.057 | ≤0.2 | 合格 |
|  | 28 | 铁 | mg/L | ＜0.03 | ≤0.3 | 合格 |
|  | 29 | 锰 | mg/L | ＜0.01 | ≤0.1 | 合格 |
|  | 30 | 铜 | mg/L | ＜0.05 | ≤1.0 | 合格 |
|  | 31 | 锌 | mg/L | ＜0.05 | ≤1.0 | 合格 |
|  | 32 | 氯化物 | mg/L | 35.3 | ≤250 | 合格 |
|  | 33 | 硫酸盐 | mg/L | 56.5 | ≤250 | 合格 |
|  | 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 205 | ≤1000 | 合格 |
|  | 35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 109 | ≤450 | 合格 |
|  | 36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.30 | ≤3 | 合格 |
|  | 37 | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  | 38 | 总α放射性 | mg/L | ＜0.005 | ≤0.5 | 合格 |
|  | 39 | 总β放射性 | mg/L | 0.13 | ≤1 | 合格 |
|  | 40 | 游离氯 | mg/L | 0.50 | ≥0.05 | 合格 |
|  | 41 | 总氯 | mg/L | 0.68 | ≥0.05 | 合格 |

（此页无正文）

苏州市相城区水务局

2025年3月10日